ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект автоматической пожарной сигнализации
административного здания

Стадия: РД (рабочая документация)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий проект автоматической пожарной сигнализации (далее — АПС) разработан для административного здания общей площадью 491,1 м², состоящего из двух надземных этажей.

Проект выполнен в соответствии с действующей нормативной базой Российской Федерации в области пожарной безопасности. Целью разработки является обеспечение своевременного обнаружения загорания на объекте, формирование управляющих сигналов на оповещение людей о пожаре и эвакуации, а также передача извещения о пожаре на пункт охраны.

1.1. Перечень нормативных документов

ФЗ-123 от 22.07.2008 — Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

СП 484.1311500.2020 — Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты

СП 485.1311500.2020 — Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 486.1311500.2020 — Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

СП 3.13130.2009 — Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

СП 6.13130.2021 — Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

ГОСТ Р 53325-2012 — Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики

ГОСТ Р 21.101-2020 — СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

ПУЭ — Правила устройства электроустановок (7-е изд.)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Назначение здания | Административное (офис, архивы, шоурум) |
| Этажность | 2 надземных этажа |
| Площадь застройки | 300 м² |
| Площадь 1-го этажа | 236,9 м² |
| Площадь 2-го этажа | 254,2 м² |
| Общая площадь | 491,1 м² |
| Высота потолков | ≤ 3,5 м |
| Степень огнестойкости | II |
| Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| Класс функциональной пожарной опасности | Ф 4.3 (офис) / Ф 5.2 (архивы) |

2.1. Обоснование обязательности защиты АПС

В соответствии с п. 11 таблицы А.1 СП 486.1311500 — здания общественного и административно-бытового назначения оборудуются автоматической пожарной сигнализацией независимо от площади и этажности.

Архивы (помещения №8 и №9 на 1 этаже) подпадают также под п. 29 (помещения хранения документации) — защищаются независимо от площади.

Санитарные узлы (помещения №4 и №11) АПС не оборудуются (СП 484 п. 6.2 — помещения с «мокрыми» процессами).

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АПС

3.1. Тип системы

Принята пороговая (неадресная) система пожарной сигнализации на базе прибора приёмно-контрольного пожарного «Гранит-12» (производитель НПО «Сибирский Арсенал», г. Новосибирск). Прибор имеет 12 шлейфов сигнализации, что обеспечивает гибкое зонирование объекта и резерв на расширение системы.

3.2. Тип пожарных извещателей

Для большинства помещений приняты дымовые оптико-электронные точечные извещатели «ИП 212-141» (СП 484 п. 6.3.1 — для помещений с медленно развивающимися пожарами, типичными для офисов и архивов).

Для помещений с возможным наличием пара, дыма от технологических процессов и температурными колебаниями (бойлерная №12 на 1 этаже и кухня-столовая №10 на 2 этаже) приняты тепловые максимальные извещатели «ИП 101-1А-А3» (класс А3 — температура срабатывания 54–65 °C).

У эвакуационных выходов и на путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели «ИПР 513-10» (СП 484 п. 6.12 — высота установки 1,5 м от пола, расстояние между ИПР не более 50 м).

3.3. Логика «И» для критичных помещений

Для повышения достоверности обнаружения пожара в помещениях с особо ценным имуществом или критичным оборудованием реализована логика «И» по СП 484 п. 6.2.4 — два извещателя одного помещения подключены в разные шлейфы сигнализации; сигнал «Пожар» формируется только при срабатывании обоих извещателей, что исключает ложные срабатывания.

Логика «И» применена в следующих помещениях:

Архив №8 (1 этаж) — ИП в шлейфах ШС 1 и ШС 2

Архив №9 (1 этаж) — ИП в шлейфах ШС 1 и ШС 2

Серверная №12 (2 этаж) — ИП в шлейфах ШС 7 и ШС 8

3.4. Состав оборудования

| Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Прибор приёмно-контрольный пожарный, 12 ШС | Гранит-12 | 1 шт. |
| Источник питания резервированный 12 В / 3 А | РИП-12-3/17М | 1 шт. |
| Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП 212-141 | 45 шт. |
| Извещатель тепловой максимальный класс А3 | ИП 101-1А-А3 | 4 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 6 шт. |
| Оповещатель речевой настенный | Соната-М | 8 шт. |
| Оповещатель световой пожарный | Призма 201 | 5 шт. |
| Табло световое эвакуационное «ВЫХОД» | Т 12-ОП «Выход» | 4 шт. |

4. РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Расчёт количества дымовых извещателей выполнен в соответствии с СП 484.1311500.2020 (приложение А, табл. А.1) исходя из следующих параметров для извещателей ИП 212-141 при высоте потолков до 3,5 м:

Зона контроля одним извещателем — до 85 м²

Расстояние между извещателями — не более 9,0 м

Расстояние от извещателя до стены — не более 4,5 м

Для тепловых извещателей ИП 101-1А-А3 класса А3 параметры по табл. А.1:

Зона контроля — до 25 м²

Расстояние между извещателями — не более 7,0 м

Расстояние от извещателя до стены — не более 3,5 м

Минимальное количество извещателей в защищаемом помещении — 2 шт. (СП 484 п. 6.6.1). Допускается установка 1 извещателя при резервировании извещателем смежного шлейфа сигнализации (СП 484 п. 6.6.5).

4.1. Расчёт по помещениям

Детальный расчёт количества извещателей по помещениям приведён в файле «specification.xlsx», лист «Расчёт ИП». Итоговое количество извещателей по проекту:

Дымовых ИП 212-141: 45 шт. (1 этаж — 22, 2 этаж — 23)

Тепловых ИП 101-1А-А3: 4 шт. (бойлерная — 2, кухня — 2)

Ручных ИПР 513-10: 6 шт. (1 этаж — 4, 2 этаж — 2)

5. ШЛЕЙФЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

Прибор «Гранит-12» обеспечивает контроль до 12 шлейфов сигнализации. Распределение устройств по шлейфам выполнено с учётом функциональных зон здания и требований логики «И». Максимальный суммарный ток извещателей в одном шлейфе — 1,5 мА (без обучения шлейфа), что с большим запасом обеспечивает требуемую нагрузку.

| ШС | Назначение | Устр. | I, мА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 эт. сев. (основной): архивы, каб.10, бойлерная, подсобное | 8 | 0,36 |
| 2 | 1 эт. сев. (дубль для логики «И»): архивы №8 и №9 | 2 | 0,09 |
| 3 | 1 эт. юж.: тамбур, охрана, ком.отдыха, каб.6, коридор, шоурум | 14 | 0,63 |
| 4 | 1 эт.: ручные пожарные извещатели | 4 | 0,20 |
| 5 | 1 эт.: оповещение (через РИП-12) | 11 | — |
| 6 | 2 эт. юж.: кабинеты 2-5, переговорная, приёмная | 12 | 0,54 |
| 7 | 2 эт. центр+сев.: ком.отд, каб.дир, кухня, серверная, коридор | 10 | 0,45 |
| 8 | 2 эт. (дубль для логики «И»): серверная + коридор | 3 | 0,14 |
| 9 | 2 эт.: ручные пожарные извещатели | 2 | 0,10 |
| 10 | 2 эт.: оповещение (через РИП-12) | 6 | — |
| 11 | Резерв | — | — |
| 12 | Резерв | — | — |

6. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ (СОУЭ)

В соответствии с табл. 2 СП 3.13130.2009 для зданий общественного назначения этажностью до 2 и общей площадью менее 2000 м² принят 2-й тип СОУЭ, включающий:

звуковое оповещение (речевое сообщение «Внимание! Пожарная тревога, срочно всем покинуть помещение!»)

световые оповещатели в помещениях, где предусмотрено пребывание людей с ограниченным восприятием звука

световые указатели «ВЫХОД» над эвакуационными выходами

В качестве речевых оповещателей применены настенные оповещатели «Соната-М» (мощность 3 Вт, уровень звукового давления 96 дБ) — 8 шт.

Световые оповещатели «Призма 201» (5 шт.) установлены в архивах, серверной, бойлерной и коридорах.

Световые табло «Выход» (4 шт.) установлены над дверями всех эвакуационных выходов в соответствии с п. 4.4 СП 3.13130.

Питание системы оповещения осуществляется через резервированный источник питания РИП-12-3/17М, поскольку суммарная токовая нагрузка оповещения на 1 этаже (около 1,43 А) превышает возможности встроенного выхода ОПВ прибора «Гранит-12» (1,0 А).

7. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электропитание ППКП «Гранит-12» и РИП-12 осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Прибор относится к I категории надёжности электроснабжения (СП 6.13130 п. 4.1).

Резервное (аварийное) питание обеспечивается аккумуляторными батареями:

АКБ 12 В / 7 А·ч встроена в ППКП «Гранит-12»

АКБ 12 В / 17 А·ч установлена в РИП-12-3/17М

Расчётное время работы в дежурном режиме от АКБ составляет не менее 24 ч (СП 484 п. 7.2.1), в режиме «Пожар» — не менее 1 ч.

7.1. Расчёт АКБ

Ток потребления ППКП в дежурном режиме — 100 мА; при срабатывании пожарных извещателей — 120 мА. Ток потребления одного дымового извещателя — 45 мкА, теплового — 35 мкА, ручного — 50 мкА.

Суммарный ток дежурного режима (только сигнализация): 100 мА + 49×0,045 мА + 6×0,050 мА ≈ 102,5 мА.

Требуемая ёмкость АКБ для 24 ч дежурки: 102,5 × 24 ≈ 2,5 А·ч. Встроенная АКБ 7 А·ч обеспечивает требование с трёхкратным запасом.

8. КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

Проектом приняты следующие типы кабелей в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021:

| Назначение | Марка кабеля | Сечение |
| --- | --- | --- |
| Шлейфы сигнализации ИП и ИПР | КПСВВнг(А)-LS | 1×2×0,5 мм² |
| Линии оповещения | КПСВВнг(А)-LS | 1×2×0,75 мм² |
| Силовое питание ППКП и РИП | ВВГнг(А)-LS | 3×1,5 мм² |

Все кабели — пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением (нг(А)-LS) согласно п. 4.2 СП 6.13130. Прокладка осуществляется в металлорукаве МР-15 (РЗ-Ц-Х ⌀ 15) скрыто за подвесным потолком и открыто по стенам в технических помещениях.

Подробный кабельный журнал приведён в файле «specification.xlsx», лист «Кабельный журнал».

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Точечные пожарные извещатели устанавливаются на потолке. При невозможности потолочного монтажа допускается установка на стене на расстоянии не менее 0,1 м от потолка (СП 484 п. 6.6.18).

ППКП «Гранит-12» размещается в помещении охраны (№2 на 1 этаже) на высоте 1,5 м от пола до клавиатуры в условиях круглосуточного дежурства персонала.

Ручные извещатели ИПР 513-10 размещаются на высоте 1,5 м от пола, у эвакуационных выходов и в коридорах с расстоянием между ИПР не более 50 м.

Расположение оборудования на плане приведено в файлах «fire_alarm_floor1.dxf» и «fire_alarm_floor2.dxf».

10. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Заземление металлических корпусов оборудования (ППКП, РИП) выполняется в соответствии с ПУЭ гл. 1.7 — присоединением к нулевому защитному проводнику PE сети 220 В через зажим заземления прибора.

Металлорукав МР-15 заземлению не подлежит (некруговая защитная оболочка).

Извещатели по способу защиты от поражения электрическим током соответствуют классу III по ГОСТ 12.2.007.0 (низковольтное питание до 30 В).

11. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ПУСКОНАЛАДКЕ

Монтаж АПС выполняется специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС России на проведение работ в области пожарной безопасности.

Перед сдачей в эксплуатацию проводятся:

приёмо-сдаточные испытания всех шлейфов сигнализации

проверка работоспособности каждого пожарного извещателя

проверка времени переключения на резервное питание

проверка алгоритма формирования сигнала «Пожар» по логике «И»

контрольный пуск системы оповещения

Результаты оформляются актом приёмки и протоколами испытаний согласно Приложению В СП 484.

12. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация системы должна вестись в соответствии с РД 25.964-90, руководствами по эксплуатации производителей оборудования и «Правилами противопожарного режима в РФ» (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

Техническое обслуживание выполняется:

ежемесячно — внешний осмотр оборудования, контрольный запуск

ежеквартально — проверка работоспособности извещателей

ежегодно — измерение сопротивления изоляции шлейфов, замена АКБ при необходимости

Срок службы оборудования (по паспортам производителей):

ППКП «Гранит-12» — 10 лет

ИП 212-141 — 10 лет (наработка до отказа 60 000 ч)

ИПР 513-10 — 10 лет

АКБ — 3–5 лет (плановая замена)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятые в проекте технические решения обеспечивают:

автоматическое обнаружение возгорания на ранней стадии (по дыму и температуре)

своевременное оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией

высокую достоверность за счёт логики «И» в критичных помещениях

круглосуточный контроль работоспособности системы

автономность работы при отключении основного электропитания

Проект соответствует требованиям действующих нормативных документов в области пожарной безопасности и пригоден для реализации на объекте.

Разработал: _______________________ / __________________ /

Проверил: ________________________ / __________________ /