## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
Автоматическая пожарная сигнализация. Административное здание, S общ. = 491,1 м²
№ п/п | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный, 12 шлейфов | Гранит-12 | шт. | 1 | НПО «Сибирский Арсенал», САПО.425519.028
2 | Источник питания резервированный 12 В / 3 А, АКБ 17 А·ч | РИП-12-3/17М | шт. | 1 | Для оповещения; выход ОПВ Гранит-12 = 1 А недостаточен
3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | ИП 212-141 | шт. | 48 | 1 эт. — 24 шт.; 2 эт. — 24 шт.
4 | Извещатель пожарный тепловой максимальный (класс А3) | ИП 101-1А-А3 | шт. | 4 | Бойлерная (2) + кухня-столовая (2)
5 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | шт. | 6 | Высота установки 1,5 м, у эвакуационных выходов
6 | Оповещатель пожарный речевой настенный | Соната-М | шт. | 8 | 12 В, 0,25 А, уровень 96 дБ
7 | Оповещатель пожарный световой | Призма 201 | шт. | 5 | В архивах, серверной, бойлерной, коридорах
8 | Табло световое эвакуационное «ВЫХОД» | Т 12-ОП «Выход» | шт. | 4 | Над эвакуационными выходами, 12 В
9 | Аккумуляторная батарея | АКБ 12В / 7А·ч | шт. | 1 | Встроена в Гранит-12 (резерв ≥ 24 ч)
10 | Аккумуляторная батарея | АКБ 12В / 17А·ч | шт. | 1 | Для РИП-12 (резерв оповещения ≥ 24 ч)
11 | Кабель пожарный КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5 | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5 | м | 654 | Для шлейфов сигнализации ИП и ИПР, с запасом 20%
12 | Кабель пожарный КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,75 | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,75 | м | 192 | Для линий оповещения, с запасом 20%
13 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | м | 36 | Питание ППКП от щита, автомат 6 А
14 | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-Ц-Х ⌀ 15 | МР-15 | м | 1000 | Защита кабельных трасс по СП 6.13130 п.4.2
15 | Коробка распределительная пожарная огнестойкая | КРП IP54 | шт. | 12 | Места соединения шлейфов и ответвлений
16 | Извещатель пожарный — выносной устройство световой сигнализации | УС-02 | шт. | 5 | Для ИП в архивах и серверной (СП 484 п.6.6.13)

## Расчёт ИП
РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ
ИП 212-141 (дымовые), ИП 101-1А-А3 (тепловые) — СП 484.1311500.2020
Этаж | № | Помещение | S, м² | ИП 212 (дымовых) | ИП 101 (тепловых) | Обоснование
1 | 1 | Тамбур | 3.8 | 1 | 0 | СП 484 п.6.6.5 — мин. 1 ИП при резервировании смежным шлейфом
1 | 2 | Охрана | 6.3 | 2 | 0 | СП 484 п.6.6.1 — минимум 2 ИП в помещении
1 | 3 | Комната отдыха | 7.3 | 2 | 0 | Минимум 2 ИП
1 | 4 | С/У | 4.3 | 0 | 0 | СП 484 п.6.2 — санузлы не защищаются
1 | 5 | Коридор | 51.2 | 4 | 0 | Длинный, шаг ≤9 м в два ряда, СП 484 табл.А.1
1 | 6 | Кабинет | 28.3 | 2 | 0 | S < 85 м², минимум 2 ИП
1 | 7 | Шоурум | 44.8 | 3 | 0 | S < 85 м², в один ряд с шагом ≤9 м
1 | 8 | Архив | 20 | 3 | 0 | Логика «И» по СП 484 п. 6.4.4: 2 ИП в ШС1, 1 ИП в ШС2
1 | 9 | Архив | 20 | 3 | 0 | Логика «И» по СП 484 п. 6.4.4: 2 ИП в ШС1, 1 ИП в ШС2
1 | 10 | Кабинет | 26.2 | 2 | 0 | S < 85 м², минимум 2 ИП
1 | 11 | С/У | 10.5 | 0 | 0 | СП 484 п.6.2 — санузлы не защищаются
1 | 12 | Бойлерная | 9 | 0 | 2 | Тепловые ИП 101-1А-А3 (запылённость, пар)
1 | 13 | Подсобное помещение | 5.2 | 2 | 0 | Минимум 2 ИП
2 | 1 | Коридор + лестн. кл. | 67 | 5 | 0 | Длинный, шаг ≤9 м + ИП на лестничную клетку
2 | 2 | Кабинет | 18.7 | 2 | 0 | Минимум 2 ИП
2 | 3 | Кабинет | 17.8 | 2 | 0 | Минимум 2 ИП
2 | 4 | Кабинет | 12.2 | 2 | 0 | Минимум 2 ИП
2 | 5 | Кабинет | 12.2 | 2 | 0 | Минимум 2 ИП
2 | 6 | Переговорная | 35.5 | 2 | 0 | S < 85 м², минимум 2 ИП
2 | 7 | Приёмная | 17.8 | 2 | 0 | Минимум 2 ИП
2 | 8 | Комната отдыха | 11 | 2 | 0 | Минимум 2 ИП
2 | 9 | Кабинет директора | 11 | 2 | 0 | Минимум 2 ИП
2 | 10 | Кухня-столовая | 26 | 0 | 2 | Тепловые ИП 101-1А-А3 (наличие пара)
2 | 11 | С/У | 10.5 | 0 | 0 | СП 484 п.6.2 — санузлы не защищаются
2 | 12 | Серверная | 14.5 | 3 | 0 | Логика «И» по СП 484 п. 6.4.4: 2 ИП в ШС7, 1 ИП в ШС8
|  | Итого по 1-му этажу | 236.9 | 24 | 2
|  | Итого по 2-му этажу | 254.2 | 24 | 2
|  | ВСЕГО по проекту | 491.1 | 48 | 4

## Шлейфы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ШЛЕЙФАМ ППКП ГРАНИТ-12
Лимит шлейфа Гранит-12: 1,5 мА (СП 484 п.6.2.4 для логики «И»: ИП в разных шлейфах)
№ ШС | Назначение | Состав | Устройств | Ток дежурки, мА
ШС 1 | 1 эт. сев. (осн.) | Архив 8 (2 ИП-А), Архив 9 (2 ИП-А), Каб.10 (2), Бойлерная (2 ИП 101), Подсобное (2) | 10 | 0.45
ШС 2 | 1 эт. сев. (дубль логики «И») | Архив 8 (1 ИП-Б), Архив 9 (1 ИП-Б) — только дубль | 2 | 0.09
ШС 3 | 1 эт. юж. (осн.) | Тамбур (1), Охрана (2), Ком.отд (2), Каб.6 (2), Коридор (4), Шоурум (3) | 14 | 0.63
ШС 4 | 1 эт. — ИПР | 4 × ИПР 513-10 у эвакуационных выходов | 4 | 0.2
ШС 5 | 1 эт. — оповещение (через РИП) | 5 Соната-М + 3 Призма 201 + 3 Табло «Выход» | 11 | —
ШС 6 | 2 эт. юж. | Каб 2-5 (8), Переговорная (2), Приёмная (2) | 12 | 0.54
ШС 7 | 2 эт. центр+сев. (осн.) | Ком.отд (2), Каб.дир (2), Кухня (2 ИП 101), Серверная (2 ИП-А), Коридор (5) | 13 | 0.59
ШС 8 | 2 эт. (дубль логики «И») | Серверная (1 ИП-Б) — только дубль | 1 | 0.05
ШС 9 | 2 эт. — ИПР | 2 × ИПР 513-10 | 2 | 0.1
ШС 10 | 2 эт. — оповещение (через РИП) | 3 Соната-М + 2 Призма 201 + 1 Табло «Выход» | 6 | —
ШС 11 | РЕЗЕРВ | Свободный шлейф (для расширения) | 0 | —
ШС 12 | РЕЗЕРВ | Свободный шлейф (для расширения) | 0 | —

## Кабельный журнал
КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
Все кабели — нг(А)-LS по СП 6.13130 п.4.2; защита трасс в МР-15
№ | Участок (от — до) | Марка кабеля | Длина, м | Способ прокладки | Примечание
1 | ППКП — ШС 1 (1 эт. сев.) | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5 | 95 | В МР-15 | 10 устройств
2 | ППКП — ШС 2 (1 эт. сев. дубль логики «И») | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5 | 40 | В МР-15 | 2 ИП-Б архивов (только дубль)
3 | ППКП — ШС 3 (1 эт. юж.) | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5 | 95 | В МР-15 | 14 устройств
4 | ППКП — ШС 4 (ИПР 1 эт.) | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5 | 55 | В МР-15 | 4 ИПР
5 | ППКП — ШС 5 (оповещение 1 эт.) через РИП-12 | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,75 | 95 | В МР-15 | 11 устройств
6 | ППКП — стояк межэтажный — ШС 6 (2 эт. юж.) | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5 | 95 | В МР-15, стояк | 12 устройств
7 | ППКП — стояк — ШС 7 (2 эт. центр+сев.) | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5 | 115 | В МР-15, стояк | 13 устройств
8 | ППКП — стояк — ШС 8 (2 эт. дубль логики «И») | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5 | 20 | В МР-15, стояк | 1 устройство (ИП-Б серверной)
9 | ППКП — стояк — ШС 9 (ИПР 2 эт.) | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5 | 30 | В МР-15 | 2 ИПР
10 | РИП-12 — стояк — ШС 10 (оповещение 2 эт.) | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,75 | 65 | В МР-15 | 6 устройств
11 | Щит — ППКП (силовое питание) | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 25 | В МР-15 | Автомат защиты 6 А
12 | Щит — РИП-12 (силовое питание) | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 5 | В МР-15 | Автомат защиты 6 А
СВОДКА ПО ТИПАМ КАБЕЛЯ (с запасом 20%)
| КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5 |  | 654 | м
| КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,75 |  | 192 | м
| ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | 36 | м
| Металлорукав МР-15 (∑ × 1,2) |  | 882 | м